一、项目概况和招标范围

概况：西安医学院第二附属医院位于西安市灞桥区纺东街167号，编制床位800张。建有日处理量400m3污水处理设施一处（总院区内）和日处理量70m3污水处理站一处（住院三部内）共两个污水站及门诊污水处理设备。

医院属于重点排污企业，须按照排污许可要求填写排污许可执行报告，上传自行监测报告，并做好环境管理台账记录等。

按照生态环境部及地方环境保护主管部门的规定及要求，重点排污企业必须安装三种因子在线监测设备即：流量、PH、COD在线监测设备。

此项目包含两个污水站及门诊污水处理设备日常的正常运行、药剂、化粪池清掏、第三方检测、数据上报、两个在线监测站运维、环保咨询对接、办公耗材、劳保用品、污泥处置、现有设备设施的升级改造及维护等工作。

二、采购内容及要求

（一）运行处理要求

1、污水处理站设备、设施的正常运行、日常维护与保养等，有效地提高污水处理站的运行效率，降低经济投资风险，环保风险，使污水处理站有效的稳定运行；

2、负责院区医疗污水、废水的集中处理，确保污水排放水质符合《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）预处理标准要求，医疗污泥采取切实可行的方式进行处置并交由有资质的第三方按规范处理，污水处理站周边大气及噪声符合相关标准。若因承包方原因私自停运或水、废气、噪声、污泥未达到标准或处置造成的后果及处罚，扣除当月全部服务费且造成院方所有损失均由承包方承担。

3、服从环保部门及医院的监督管理，按照我院排污许可证副本中对排污单位自行监测要求内容，进行相应监测和检测并出具合格报告；如监测中发现有不达标排放（水、气、噪声、污泥）的行为，承包方承担由此而造成的一切经济损失及法律责任。

4、每天专人进行污水处理，填写污水处理站运行情况记录表，按月报送医院存档；按照环保部门、医院各职能部门的要求上报和汇总数据材料。

5、承包方自行采购合格的消毒用品、自行监测试剂、各类预防和防护用品、用具、及化验检测设备、维修维护设备等，做好相应的保管及使用，确保项目运行中各环节的安全。

（二）设施提升改造（包含但不限于以下内容）

1、格栅提升改造。

对现有格栅进行更换，加装自动提升格栅机配套设施。不锈钢材质。现有格栅已经不能阻挡上端污水入口处的各种生活垃圾，容易导致提升泵的损坏及污水处理质量。

2、对曝气设备进行深度清洁保养。

由于各种曝气管路长时间没有维护保养，存在漏气堵塞情况，达不到要求的曝气量，导致微生物存活率下降，污水COD、BOD、总磷总氮、SS等超标。

- 污泥收集处置系统改造。

对污泥收集池进行改造加装污泥压滤机及配套设施，减少污泥量，减少处置量，减少污染风险。

- 污水处理站加药系统升级改造。

加装污水处理加药设备，需要增加PAC、PAM等加药设备，降级污水中的悬浮物。更换消毒加药机，使用次氯酸钠消毒剂，减少运维人员的风险，保障污水污染物达标排放。

5、合同终止，升级改造的设备和设施归甲方所有，合同期间，乙方按要求对设备进行管理和维护。

（三）设备管理及维护要求：

1、设备管理

1.1 使用好设备，各种设备都要有操作规程，规定操作步骤。设备操作规程主要根据设备制造厂的说明书和现场情况而制定。操作人员必须严格按照操作规程进行操作，同时做好工况记录。

1.2 保养好设备，各种设备都应制订保养计划，保养计划根据设备制造厂的说明书和现场情况结合而制定。保养计划中包括进行清洁、调整、紧固、润滑和防腐等内容。保养工作同样应作记录。保养分为：例行保养、定期保养、停放保养、换季保养。

1.3 检修好设备，对主要设备应制订设备检修标准和计划，通过检修，恢复技术性能。有些设备，要明确大、中、小修界限，分工落实。对主要设备必须明确检修周期，实行定期检修。对常规修理，应制订检修工料定额，以降低检修成本。每次检修都应作详细记录。

1.4 管理好设备，管理好设备是指从设备购置、安装、调试、验收、使用、保养、检修直到报废以及更新全过程的管理工作。

2、设备的完好标准和修理周期

2.1 制定设备的完好标准和修理周期，污水处理站设备的完好程度是衡量污水处理站管理水平的重要方面。以下列标准作为完好标准：

2.1.1、设备性能良好，各主要技术性能达到原设计或最低限度应满足污水处理生产工艺要求。

2.1.2、操作控制的安全系统装置齐全、动作灵敏可靠。

2.1.3、运行稳定，无异常振动和噪音。

2.1.4、电器设备的绝缘程度和安全防护装置应符合电器安全规程。

2.1.5、设备的通风、散热和冷却、隔音系统齐全完整，效果良好，温升在额定范围内。

2.1.6、设备内外整洁，润滑良好，无泄露。

2.1.7、运转记录，技术资料齐全。

2.2 设备使用一段时间以后，必须进行小修、中修或大修。有些设备，制造厂明确规定了它的小修、大修期限；有的设备没有明确规定，那就必须根据设备的复杂性、易损零部件的耐用度以及本站的保养条件确定修理周期。修理周期是指设备的两次修理之间的工作时间，污水处理厂设备的大修周期应根据具体设备使用手册决定。

3、建立完善的设备档案

设备档案包括技术资料、运行记录、维修记录三个部分。

第一部分是设备的说明书、图纸资料、出厂合格证明、安装记录、安装及试运行阶段的修改洽谈记录、验收记录等。

第二部分档案是对设备每日运行状况的记录，由运行操作人员填写。如每台设备的每日运行时间、运行状况、累计运行时间，每次加油的时间，加油部位、品种、数量，故障发生的时间及详细情况，易损件的更换情况等。

第三部分是设备维修档案，包括大、中修的时间，维修中发现的问题、处理方法等。由维修人员及设备管理技术人员填写。设备使用一段时间以后，必须进行小修、中修或大修。根据以上三部分档案，设备管理技术人员可对设备运行状况和事故进行综合分析，据此对下一步维修保养提出要求。可以此为依据制定出设备维修计划或设备更新计划。

（四）人员配置及管理制度

1、为确保污水处理站安全平稳运行，第三方运营公司须按照以下原则进行人员配置：

1.1 站区要求 24 小时有人值守，人员总数不少于 5 人，日常工作每班配备人员2人；

2、技术培训要求

2.1 承包方应组织对运行维护管理人员进行技术培训，使其了解处理工艺，熟悉本岗位设施、设备的运行要求和技术指标，熟悉掌握本岗位工作技能。

2.2 培训内容包括：污水处理基本理论、水污染控制法规与标准、污水处理机电设备、污水处理站自动化控制的基本知识、污水处理站的管理制度和操作规程、各工种的专业培训等。

2.3 在运行维护管理过程中，承包方应不定期的对运行维护管理人员进行培训，使其掌握新的专业知识和技能。

3、制度要求

3.1 承包方应制定相关管理办法及考核标准，根据采购人管理办法制定具体的管理制度、相关岗位工作职责、运行维护管理制度、操作规程、安全规程、纪律规范等，组织协调好日常运行管理工作，确保运行管理服务工作高质量完成。

3.2 承包方应建立运营期间各类紧急情况下的应急预案，以应对和处理各种突发事件如战争、自然灾害、疫情、涉及发生危害周边设施财产、生态环境及人员生命的公共安全事故等。

（五）安全防护、文明运行的要求

1、承包方必须落实安全生产措施，按采购人以及有关部门的要求，维护作业人员上岗前必须进行安全教育和技术培训，为上岗工人配置统一的工作服和安全防护用品，自行解决安全作业问题。

2、本项目用电未经采购人以及有关部门的同意，承包方不得擅自改变原供电线路和接线路挪作他用。

4、承包方按要求定期进行安全隐患排查工作，杜绝任何用电设施发生漏电现象，确保安全、正常运行。

5、承包方在检查维护水泵、闸阀门、管道、集水池等设备设施时，必须采取防硫化氢等有毒有害气体的安全措施。

6、承包方做好安全标示、防护等工作，确保人员安全。

7、安全生产：承包方应按照国家及地方有关安全生产的法律、法规制定安全生产规章制度和措施，制定应急预案，建立安全生产教育和检查机构，并定期向我院汇报，接受检查并按照我院的意见进行整改。

8、本项目的安全生产责任由承包方承担。

三、价    格：

1、合同总价：包括但不限于人员成本（含劳动保险、福利、加班费等）、检测费、药剂费、劳保用品及办公用品费、环保检测费、设备维修保养费、污泥处置费(每年需做污泥处置两次)、在线监测站运维费、管理费、保险费、税费等一切与本项目相关产生的费用。

备注：1.两个污水站及门诊污水处理设备的日常运行管理采用“全权委托负责制”包括但不限于污水设施及设备改造。

2.在线监测站运维服务按年报价，若后续因环保政策及排放标准要求提高，需提高改造的费用（5000元以上）另行核算。

2、合同有效期内，合同总价不受国家政策性调价或原材料价格变化及外汇汇率变化的影响，并作为最终结算的唯一依据。

3、结算方式：成交单位填写申请单按照成交价，一年分四次支付，每季度支付一次。

四、期限

期限三年，合同一年一签。如有以下行为，甲方有权提前终止合同。

- 乙方发生安全责任事故。

- 在环保部门及医院的监督管理中，有违规行为。

- 合同期限内月度考核累计超过2次低于80分的。

五、其他

承包方入场后，承担污水站的运维服务，合同终止，升级改造的设备和设施归甲方所有，合同期间，承包方按要求对设备设施进行管理和维护。本项目的安全生产责任由承包方承担。